维护保养设备清单

| 设备名称 楼宇 | 1、2号楼 | 4号楼 | 5号楼 | 6号楼 | 体育馆 | 大院宿舍 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警主机 | 数量 | 3台 | 4台 | 1台 | 2台 |  |  | 10台 |
|  | 型号 |  | 2台jb-qb-gst200 2台ns-1760 | 利达 LD128E | 海湾JB-QB-GST200 |  |  |
| 联动控制箱 | 数量 | 1台 |  |  | 1台 |  |  | 2台 |
|  | 型号 |  |  |  | jb-qb-qm200 |  |  |  |
| 温、烟感 |  | 2019个 | 99个 | 17个 | 63个 | 4个 |  | 2202个 |
| 破玻按钮 |  | 232个 | 18个 | 2个 | 7个 |  |  | 259个 |
| 手动报警 |  | 232个 | 14个 | 5个 | 6个 | 2个 |  | 259个 |
| 消防栓按钮 |  | 232个 | 14个 | 5个 | 6个 |  |  | 257个 |
| 消防警铃 |  | 472个 | 18个 | 2个 | 8个 |  |  | 500个 |
| 扬声器 |  | 472个 |  |  |  |  |  | 472个 |
| 水流指示器 |  | 54个 | 5个 | 2个 |  |  |  | 61个 |
| 湿式报警阀 |  | 8套 | 1套 | 2套 |  |  |  | 11套 |
| 试验阀 |  | 56个 | 6个 | 2个 |  |  |  | 64个 |
| 喷淋头 |  | 5407个 | 252个 | 108个 |  |  |  | 5767个 |
| 喷淋泵 |  | 2台 |  |  |  |  |  | 2台 |
| 恒压泵 |  | 2台 |  |  |  |  |  | 2台 |
| 喷淋泵控制柜 | 1套 |  |  |  |  |  | 1套 |
| 消防栓箱 |  | 232个 | 14个 | 5个 | 8个 | 4个 | 41个 | 304个 |
| 消防栓泵 |  | 3台 |  |  |  |  |  | 3台 |
| 消防泵控制柜 | 1套 |  |  |  |  |  | 1套 |
| 消防电梯 |  | 2台 | 1台 |  |  |  |  | 3台 |
| 排烟、送风阀 | 100个 |  |  |  |  |  | 100个 |
| 排烟口 |  | 31个 |  |  |  |  |  | 31个 |
| 防排烟内机 |  | 16台 |  |  |  |  |  | 16台 |
| 离心式通风机 | 16台 |  |  |  |  |  | 16台 |
| 应急灯 |  | 385盏 | 28盏 | 4盏 | 8盏 | 13盏 |  | 438盏 |
| 走火指示灯 |  | 680个 | 4个 | 6个 | 8个 | 4个 |  | 702个 |
| 消防广播系统 | 1套 |  |  |  |  |  | 1套 |
| 报警电话插座 | 23个 |  |  |  |  |  | 23个 |
| 气体灭火系统 | 3套 |  |  |  |  |  | 3套 |

维护保养具体工作内容

| 1 | 每日 | 火灾自动 报警系统 | 1、巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、巡检消火栓和消防卷盘，确保不应有渗漏现象。 |
| 3 |  |  | 2、巡检报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 |
| 4 |  |  | 3、巡检消防喷头，更换不正常的喷头，及时清除喷头旁的异物。 |
| 5 |  | 防火门系统 | 1、巡检防火门关闭是否正常。 |
| 6 | 每月 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、检查烟感、温感探测器是否完好正常。 |
| 7 |  |  | 2、检查手动报警按钮是否损坏，功能是否正常。 |
| 8 |  |  | 3、采用喷烟雾模拟火灾测试，抽查不少于5%的探测器及手动报警钮、破玻按钮，确认报警主机能否收到反馈信号。 |
| 9 |  |  | 4、检查消防 电话插孔及固定话机是否齐全。 |
| 10 |  |  | 5、现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。 |
| 11 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、检查消火栓箱外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物。 |
| 12 |  |  | 2、检查箱内消防水枪、水带及配件是否齐全、良好；卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。 |
| 13 |  |  | 3、检查泄压阀是否正常，检查消防栓管道上各阀门是否正确，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。 |
| 14 |  |  | 4、检查进水阀、报警阀等消防水系统阀门是否正常，检查贮水池储水量是否满足要求。 |
| 15 |  |  | 5、检查消防栓动压、静压，观察其压力和流量是否符合要求。 |
| 16 |  |  | 6、检查消火栓、喷淋水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。 |
| 17 |  |  | 7、启动喷淋泵、稳压泵，检查运行是否正常。 |
| 18 |  |  | 8、检查消防恒压给水设备水量和水压是否正常，检查各阀门是否处于正常状态。 |
| 19 |  |  | 9、检查环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查管道上各阀门是否处于正确的位置。 |
| 20 |  |  | 10、检查双回路电源自动控制柜切换是否正常，相序是否一致。 |
| 21 |  |  | 11、检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。 |
| 22 |  |  | 12、检测控制柜线路，检查转换开关、按钮、指示灯是否正常，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器是否正常。 |
| 23 |  |  | 13、手动起动水泵，确认水泵电动机的起动和运行电流是否正常。 |
| 24 |  |  | 14、手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。 |
| 25 |  | 防火卷帘系统 | 1、检查卷帘导轨有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 26 |  |  | 2、检查手控按钮箱是否完好。 |
| 27 |  |  | 3、检查防火卷帘电源、控制器是否正常。 |
| 28 |  |  | 4、检查卷帘下降、上升是否正常。 |
| 29 |  | 防火门系统 | 1、检查防火门有无变形锈蚀，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 30 |  |  | 2、检查防火门电源，释放电磁吸，闭门器是否正常。 |
| 31 |  | 消防通风和防 排烟系统 | 1、检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。 |
| 32 |  |  | 2、检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动。 |
| 33 |  |  | 3、检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤，传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。 |
| 34 |  |  | 4、检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，转动部件是否正常并加注润滑油。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。 |
| 35 |  |  | 5、启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。 |
| 36 |  | 消防广播 | 1、检查功放机工作是否正常。 |
| 37 |  |  | 2、检查麦克风播音是否正常。 |
| 38 |  |  | 3、检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。 |
| 39 |  | 气体灭火系统 | 1、检查设备有否碰损伤、堵塞、固定牢靠。 |
| 40 |  |  | 2、检查设备工作状态正常与否。 |
| 41 |  |  | 3、管网、设备有否泄漏现象。 |
| 42 |  |  | 4、线路连线、仪表指示正常与否。 |
| 43 |  |  | 5、检查贮存容器压力，确保贮存压力与环境温度相适应，确保贮存器容量满足正常使用要求。 |
| 44 |  | 应急疏散系统 | 1、检查应急灯、疏散指示牌是否齐全。 |
| 45 |  |  | 2、检查应急灯、疏散指示牌电池充放电是否正常。 |
| 46 | 每季 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃呜响）。 |
| 47 |  |  | 2、检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火门、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。 |
| 48 |  |  | 3、对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。 |
| 49 |  |  | 4、检查消防泵和喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。 |
| 50 |  |  | 5、对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。 |
| 51 |  |  | 6、检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。 |
| 52 |  |  | 7、检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。 |
| 53 |  |  | 8、启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。 |
| 54 |  |  | 9、在各楼层进行试放水一次，检查以下内容： （1）该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 （2）该楼层对应的湿式报警阀是否动作。 （3）湿式报警阀动作时上、下腔压力是否正常。 （4）湿式报警阀动作时，水力警铃是否报警，铃声是否响亮，能否达到报警效果。 （5）湿式报警阀动作时，压力开关是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并显示所在位置。 |
| 55 |  |  | 10、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 （1）水流指示器、管阀、信号阀、试验闸阀放水，检查主机是否有报警信号。 （2）在湿式报警阀试水装置处放水，报警阀应及时动作，水力警铃应发出报警信号，压力开关接通电路报警，电控柜及联动控制柜处于“自动”状态时应启动消防泵。 |
| 56 |  |  | 11、启动稳压泵，观察其动作时管网压力是否正常。消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 57 |  |  | 12、检查喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号。 |
| 58 |  |  | 13、模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。 |
| 59 |  |  | 14、模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。 |
| 60 |  | 防火卷帘系统 | 1、进行手动操作启动装置，试验每台防火卷帘工作状态，并检查以下项目： （1）手动或联动（自动）能否完成降闸控制。 升、降闸是否顺畅，到达上下限位置是否准确。 （2）升降时有无异常杂声或振动。 （3）检查和测试所有防火卷帘门的控制线路，并进行除尘保养。 （4）检查和测试所有防火卷帘的转动装置和远程控制装置。 （5）检查和测试传动电机性能，并对电机轴承及联动构件加油脂。 （6）检查和调整传动构件，包括轨道、应急操作拉链进行润滑保养。 （7）对防火卷帘箱顶进行除尘保养。 |
| 61 |  | 防火门 | 1、检查闭门器，加润滑油，电动防火门检查联动功能。 |
| 62 |  |  | 2、进行手动或模拟火灾联动（或消防中心遥控）操作启动装置，试验每台防火门的工作状态。 |
| 63 |  | 防排烟系统 | 1、对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。 |
| 64 |  |  | 2、巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。 |
| 65 |  |  | 3、对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。 |
| 66 |  |  | 4、对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户方提供润滑油）。 |
| 67 |  | 消防广播 | 1、检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。 |
| 68 |  |  | 2、模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。 |
| 69 |  | 气体灭火系统 | 1、试验火灾警报装置的声光显示及所有手／自动转换开关和启动／停止盒功能。 |
| 70 | 每年 | 火灾自动报警 与消防联动控 制系统 | 1、每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。 |
| 71 |  |  | 2、每年对备用电源进行1～2次充放电试验，1～3次主电源和备用电源切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统。 |
| 72 |  |  | 3、进行一次强切非消防电源功能试验。 |
| 73 |  |  | 4、对火灾探测器进行清洁。 |
| 74 |  | 消火栓、自动喷 淋灭火系统 | 1、清洗减压阀、止回阀及给所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。 |
| 75 |  |  | 2、检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。 |
| 76 |  |  | 3、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 |
| 77 |  |  | 4、检查喷淋泵启动时，出口压力是否正常。 |
| 78 |  |  | 5、定期清洗湿式报警阀。 |
| 79 |  |  | 6、对水源的供水能力进行一次检测。 |
| 80 |  | 防火卷帘系统 | 1、对齿轮轴等传动机构进行润滑处理一次。 |
| 81 |  | 防排烟系统 | 1、对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。 |
| 82 |  |  | 2、对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。 |
| 83 |  | 电梯的联动检测 | 1、每年用自动或手动强制电梯停于首层测试。 |
| 84 |  |  | 2、在消防控制中心强制迫降消防电梯时，电梯应能自动降于首层。并巡检电梯在消防控制中心的控制盘。 |
| 85 |  | 气体灭火系统 | 1、防护区的开口情况，防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况应符合设计规定。 |
| 86 |  |  | 2、灭火剂贮瓶间设备，灭火剂输送管道和支、吊架的固定应无松动。 |
| 87 |  |  | 3、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象，应对其进行严密性试验和吹扫。 |
| 88 |  |  | 4、对系统控制器进行清洁；每年对系统控制器内电器元件进行清洁保养。 |
| 89 |  |  | 5、对手动应急操作装置的转动部位进行添加润滑油。 |